## Slide 1
导航南方电网QC模板
框架完整·内容真实·内含qc相关配图与图表
目录导航风格·框架完整·内容真实·简洁大气易于驾驭·内含专业qc图表

## Slide 2
1
小组概况
2
活动计划
3
选择理由
4
现状调查
5
确定目标
6
原因分析
7
要因确认
8
制定对策
9
按对策实施
10
效果检查
11
巩固措施
12
总结和下一步打算
CONTENTS
目 录

## Slide 3
小组名称 |  |  |  | 课题类型 | 现场型
成立时间 | 2012年2月 | 活动时间 | 2013.3—2013.12 | 活动次数 | 活动期内每月至少1次
注册时间 | 2013.1 | 登记注册号 |  | 出勤率 | 100%
课题名称 | 降低户外变电站传统操作机构箱的缺陷率 |  |  |  | 
小组成员一支团结，年轻有活力的队伍 |  |  |  |  | 
研究生3名
本科生5名
33岁
平均年龄

## Slide 4
No. | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 小组分工 | 组内分工
1 | XXX | 女 | 32 | 研究生 | 组长 | 组织领导
2 | XXX | 男 | 38 | 大 专 | 组员 | 现状调查、原因分析
3 | XXX | 男 | 34 | 大 专 | 组员 | 现状调查、原因分析
4 | XXX | 男 | 31 | 本 科 | 组员 | 要因确认
5 | XXX | 女 | 31 | 本 科 | 组员 | 要因确认
6 | XXX | 女 | 33 | 研究生 | 组员 | 制定对策、具体实施
7 | XXX | 女 | 29 | 研究生 | 组员 | 制定对策、具体实施
8 | XXX | 男 | 29 | 本 科 | 组员 | 效果检查
9 | XXX | 女 | 26 | 本 科 | 组员 | 效果检查

## Slide 5
2013年获xxx省
电力行业协会先进奖
2013年获xxxx省
优秀质量管理小组
2013年获xxx省
电力行业协会先进奖
2013年获xxxx省
优秀质量管理小组
2013年获xxx省
电力行业协会先进奖

## Slide 6
PDCA | 活动计划 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.10 | 13.11 | 13.12
P | 现状调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 确定目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 要因确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 制定对策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D | 对策实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C | 效果检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A | 巩固措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 活动总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
小组活动日程推进计划表 (计划线 实施线 )

## Slide 7
部门
要求
户外变电站非计划性操作次数减半
存在
问题
小组成员统计2012年3月至2013年2月份建新运维操作站管辖的建新变、南郊变、高岐变三座户外变电站的非计划性操作情况，如下图所示：
62.90%
制表：XXX 日期 ：2013年2月28日

## Slide 8
症结
所在
小组成员根据设备缺陷种类，对上述三座变电站设备缺陷进行分类统计，如下图所示：
操作机构箱类缺陷48.72%，是问题的症结所在

## Slide 9
因统计的三个变电站全采用传统机构箱，且在变电站采用最为广泛，根据公式：缺陷率=缺陷个数/操作机构箱总个数×100%
课题人员对三座变电站统计2012年3月至2013年2月的缺陷率情况 |  |  |  | 
变电站 | 缺陷数 | 操作机构箱总数 | 缺陷率 | 平均缺陷率
建新变 | 10 | 38 | 28.57% | 22.35%
南郊变 | 4 | 12 | 33.33% | 
高岐变 | 5 | 35 | 14.28% | 
单位（个）
制表：xxx 日期 ：2013年2月28日
按照目前运维站的运行模式，不采取措施，随着操作机构箱运行时限越长，设备缺陷率将会更大，已不能满足电力系统的安全运行要求。

## Slide 10
降低户外变电站传统操作机构箱的缺陷率

## Slide 11
【名词解释】
存放变电站电气设备（包括断路器、隔离开关）的机械传动部件,通过机械传动部件的工作实现变电站电气设备的分合闸，同时在电气分合闸失败的情况下，可以人工通过机械传动方式进行分合闸。
操作机构箱的含义
设备缺陷的含义
人身
电网
设备
因主观或客观原因造成设备无法安全稳定运行,对人身、电网、设备造成安全隐患的设备问题。
安全隐患的设备问题

## Slide 12
构箱类缺陷：指操作机构箱因外部或内部因素，造成电气设备正常分合的缺陷。主要包括二次回路接触不良、电源开关故障、机械传动部件故障，渗漏水、机构本体故障等几类。部分缺陷照片如下图所示。
渗漏水缺陷
二次回路故障
电源故障
【名词解释】

## Slide 13
根据缺陷类别，课题人员利用GPMS3.0系统，对2012年3月至2013年2月建新变、南郊变、高岐变的机构箱缺陷按照各种不同情况分别进行了统计，具体如下：
变电站 | 回路接触不良 | 电源故障 | 渗漏水 | 机械部件故障 | 本体故障 | 其他
建新变 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0
南郊变 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
高岐变 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
合计 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1
单位（个）

## Slide 14
项目 | 渗漏水 | 回路接触不良 | 机械部件故障 | 电源故障 | 本体故障 | 其他
缺陷个数 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1
累计 | 47.37% | 63.15% | 78.95% | 89.46% | 94.73% | 100%
根据上表，得出如下统计表：

## Slide 15
22.35%
操作机构箱缺陷率目标
16%
1、目标值的确定
目标设定在16%
现状
目标

## Slide 16
2、目标值的选取依据
小组成员多年从事变电运行工作，积累了丰富的工作经验和运行维护的理论知识。成员专业素质高，其中包括1个高级技师和6个工程师，在技术上保证了本次课题目标值的实现。
依据1
按照福建省电力有限公司缺陷管理规定，渗漏水缺陷属于II类及以上缺陷，需马上停电处理。部门规定，每年每座户外变电设备渗漏水缺陷不得超过1次，根据机构箱的其他类缺陷保持不变，通过理论计算缺陷率为：
依据2
缺陷率=（5+4+4）/（38+12+35）×100%=15.29%＜16%
根据部门规定，小组成员将目标值设定在16%是必须实现的。

## Slide 17
传动连杆生锈
传动工具卡涩
无标准化作业流程
培训力度不够
传动机构与机构
箱之间有缝隙
设备不熟悉
工作责任心不强
巡视维护不到位
材料老化
长期日晒，雨淋
渗漏水
缺陷
封堵材料开裂
设备工艺不满足要求
齿轮咬合不紧
润滑不足
环境
人员
材料
方法
机器
测量
小组成员集思广益，畅所欲言，利用头脑风暴法，找出造成时间花费的所有因素，得出如下因果图：
制图：xxx 日期 ：2013年5月15日

## Slide 18
对原因分析中8个可能的末端因素，小组成员分工负责， 我们制定了要因确认计划表，逐条鉴别确认，排除影响不大的原因，找出主要原因，为小组进一步活动制定对策提供可靠的依据。
序号 | 末端因素 | 确认方法 | 确认内容 | 确认依据 | 确认人 | 时间
1 | 培训力度不够 | 1、查阅培训档案。 2、现场理论知识、操作技能考核。 | 现场运行人员的培训情况 | 人员培训率 |  | 2013.6
2 | 巡视维护不到位 | 采用分层法调查巡视维护作业情况 | 现场运行人员实际操作情况 | 巡视维护不到位是否存在因果关系 |  | 2013.6
3 | 润滑不足 | 调查分析 | 现场设备的实际润滑情况 | 设备卡涩率 |  | 2013.6
4 | 封堵材料开裂 | 现场调查 | 封堵材料生锈情况 | 封堵材料生锈率 |  | 2013.6
5 | 齿轮咬合不紧 | 查阅检修试验记录 | 检查设备试分合记录 | 试分合完好率 |  | 2013.6
6 | 无标准化作业流程 | 调查分析 | 确认现场操作规范制定流程 | 现场操作实行规范 |  | 2013.6
7 | 长期日晒、雨淋 | 调查分析 | 确认天气情况 | 福建天气总体趋势 |  | 2013.6

## Slide 19
要因确认1 |  | 确认人 | 确认时间
培训力度不足 |  |  | 2013.6
确认情况 |  |  | 
1、公司规定，每一位员工每一年均要进行岗位技术的培训，并经考核合格后方可上岗。小组成员随机抽查员工的培训档案，培训情况如下表：
姓名 |  |  |  |  |  |  | 
培训课时 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 95
考试成绩 | 95.5 | 92 | 99 | 93 | 98 | 91.5 | 96.5
2013.6对上述员工进行了技能测试考核 |  |  |  |  | 
参考人数 | 不合格人数 | 合格人数 | 优良人数 | 优秀人数 | 合格率（100%）
7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 100
由调查结果可以得出，员工的培训率与操作技能合格率均达到100%，对设备缺陷影响没有直接关系。
非要因

## Slide 20
要因确认2 |  | 确认人 | 确认时间
巡视维护不到位 |  | 高秋锋 | 2013.6
确认情况 |  |  | 
课题人员采用分层法将运维站运行人员按照性别、工作年限、岗位及年龄阶段划分后，选取4人，在一个月内的设备巡视维护缺陷情况进行了对比测试。
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作年限 | 岗位 | 设备巡视数 | 发现缺陷数
xx | 女 | 33 | 10 | 正值班工 | 14 | 9
xxx | 男 | 28 | 6 | 正值班工 | 15 | 6
xxx | 男 | 39 | 15 | 副值班长 | 21 | 12
xxx | 女 | 48 | 28 | 副值班工 | 15 | 7
测试可知，人员的个体差异，设备巡视维护量多少与发现设备缺陷之间没有必然的因果联系。
非要因

## Slide 21
要因确认3 |  | 确认人 | 确认时间
润滑不足 |  | xxxx | 2013.6
确认情况 |  |  | 
小组成员调查发现，操作机构连杆因长期没有维护，机构润滑油不足，导致设备操作操作机构卡涩，设备在操作过程中多次出现振动，导致连杆防锈漆脱落，引起端子箱渗漏水。
从上表可知，机构连杆的平均润滑率仅为20.34%，极易导致机构连杆生锈和积水，是机构箱渗漏水率高的关键。
序号 | 变电站 | 机构箱总数 | 润滑个数 | 润滑率 | 平均润滑率
1 | 建新变 | 38 | 5个 | 13.16% | 20.34%
2 | 南郊变 | 12 | 3个 | 25% | 
3 | 高岐变 | 35 | 8个 | 22.86% | 
连杆润滑不足
要因

## Slide 22
要因确认4 |  | 确认方法 | 确认人 | 确认时间
封堵材料开裂 |  | 现场调查 | xxxx | 2013.6
确认情况 |  |  |  | 
检查发现机构箱顶封堵材料因工作年限，出现生锈或干裂，造成传动机构连杆与机构箱顶之间缝隙增大，引起端子箱渗漏水。
从上表可知，平均生锈率为65.83%，对机构箱渗漏水影响大。
序号 | 变电站 | 机构箱总数 | 封堵材料生锈数 | 生锈率 | 平均生锈率
1 | 建新变 | 38 | 28个 | 73.68% | 65.83%
2 | 南郊变 | 12 | 8个 | 66.67% | 
3 | 高岐变 | 35 | 20个 | 57.14% | 
封堵材料开裂
要因

## Slide 23
要因确认6 |  | 确认人 | 确认时间
齿轮咬合不紧 |  | xxx | 2013.6
确认情况 |  |  | 
1、依照国网公司制定统一的招投标标准，课题人员调查机构箱均有明确的文件规定和说明材料。
2、检修部门每年均要对设备机构箱齿轮进行调整，检查检修试验记录均有详细记录，对渗漏水影响不大。
齿轮咬合不紧
非要因

## Slide 24
要因确认7 |  | 确认方法 | 确认人 | 确认时间
长期日晒、雨淋 |  | 调查分析 | xxxxx | 2013.6
确认情况 |  |  |  | 
我省属亚热带湿润季风气候，因季节性气候问题无法预料，且我局户外变电站设计时已考虑了相关因素影响，故不是主要原因。
非要因

## Slide 25
润滑不足与封堵材料生锈为主要原因 |  |  |  |  |  | 
序号 | 末端因素 | 确认方法 | 确认内容 | 确认依据 | 确认人 | 时间
1 | 培训力度不够 | 1、查阅培训档案。 2、现场理论知识、操作技能考核。 | 现场运行人员的培训情况 | 人员培训率 | xxx | 2013.6
2 | 巡视维护不到位 | 采用分层法调查巡视维护作业情况 | 现场运行人员实际操作情况 | 巡视维护不到位是否存在因果关系 | xxx | 2013.6
3 | 润滑不足 | 调查分析 | 现场设备的实际润滑情况 | 设备卡涩率 | xxx | 2013.6
4 | 封堵材料开裂 | 现场调查 | 封堵材料生锈情况 | 封堵材料生锈率 | xxx | 2013.6
5 | 齿轮咬合不紧 | 查阅检修试验记录 | 检查设备试分合记录 | 试分合完好率 | xxx | 2013.6
6 | 无标准化作业流程 | 调查分析 | 确认现场操作规范制定流程 | 现场操作实行规范 | xxx | 2013.6
7 | 长期日晒、雨淋 | 调查分析 | 确认天气情况 | 福建天气总体趋势 | xxx | 2013.6

## Slide 26
经过“要因”论证后确认的“润滑不足与封堵材料开裂”主要原因，小组成员群策群力，充分发表自己的意见和想法，制定了对策实施计划表：
序号 | 要因 | 对策 | 目标 | 措施 | 负责人 | 完成时间
1 | 润滑不足 | 定期润滑 | 卡涩率降至0%。 | 1、按照安全要求，使用适用于电气设备长期使用的绝缘润滑油。 2、结合设备维护计划每月定期进行设备机构箱润滑。 | xxxx | 8月上旬
2 | 封堵材料开裂 | 设计新模具，防止雨水进入缝隙 | 雨水渗入率降为5%以下。 | 1、根据连杆与机构箱实际尺寸设计模具。 2、考虑台风和雨水方向不固定，在伞具下方加装防雨筒，防止雨水冲刷腐蚀封堵材料， 3、使伞具与防雨筒一体化成型，固定在连杆处。 | xxx | 8月上旬
要求：伞状模具直径大于防水槽直径。

## Slide 27
结论：由统计可以得出，传动机构卡涩率为0%，对策一目标实现。
1
小组成员利用两个月时间，一次性对所管辖户外变电站设备机构箱进行润滑。
2
制定标准作业卡，结合每月设备维护，对设备进行定期润滑。
3
结合巡视周期表，对设备润滑情况进行巡视检查。
对策实施一
定期润滑

## Slide 28
对策实施二
设计安装新模具，防止雨水进入缝隙
1、小组成员根据要因二，集思广益，制定了多项对策方案，并对所选方案进行了对比分析
对策评价选择表 |  |  |  |  |  |  | 
要因 | 对策 | 评价 |  |  |  | 综合得分 | 选定方案
 |  | 有效性 | 可操作性 | 经济性 | 可靠性 |  | 
封堵材料开裂 | 设计安装新模具 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 18 | ✓
 | 更换新机构箱顶 | ◎ | ※ | ※ | ◎ | 12 | 
 | 定期更换封堵材料 | ◎ | ○ | ※ | ◎ | 14 | 
注：◎ 5分 ○ 3分 ※1分
对策可行性分析表 |  |  | 
要因 | 对策 | 可行性分析 | 结论
封堵材料开裂 | 设计安装新模具 | 材料成本低，可操作性强，易加工成型，可操作性强，不易生锈。 | 可行
 | 更换新机构箱顶 | 材料成本高，无法大量使用的要求。 | 不可行
 | 定期更换封堵材料 | 需要成本较高，需要多次维护，耗时较长，且加工操作不方便。 | 不可行

## Slide 29
对策实施二
设计安装新模具，防止雨水进入缝隙
2、根据对策可行性分析，小组成员进行模具图纸设计，具体如下图所示：
材料尺寸图
伞状模具
防水槽

## Slide 30
模具设计图纸要点：
a、采用上下两部分分离结构，并留有2cm的连杆旋转裕度，避免连杆转动时，因下部防水槽固定而不能转动和干扰。
b、分离结构有上下错层，伞状模具直径大于防水槽直径，避免雨水因台风等天气倒灌入防水槽。
3、2013年8月5日，小组成员进行模具的实物安装。
安装防水槽，固定连接部位
安装伞状模具，固定在旋转连杆上
一体化固定

## Slide 31
上述方案实施后，小组成员统计从9月份至11月份机构箱缺陷率进行了统计，在两个月时间内，共发生机构箱缺陷共2例。统计损坏率=2/85*100%=2.35%，因本次仅统计2个月的损坏率，若按照全年统计为14.12%，圆满的完成了既定目标。
操作机构箱缺陷率统计
22.35%
现状
16%
目标
14.12%
活动后
圆满的完成了
既定目标

## Slide 32
经济
效益
本次QC活动在设备上直接进行改进，改进方法简单，易操作，设备加工费用在150元左右，按照南郊变、建新变、高岐变三个站所有机构箱加工成本费为150*85=12750元。不仅减少人工费用，也延长了使用寿命，而一台设备操作机构箱成本价格远高出10倍数，几乎不用耗费多余成本即可达到满意的结果，经济效益十分明显。

## Slide 33
社会
效益
通过QC小组活动，较大降低了机构箱设备的缺陷率，减少设备带病运行的风险，同时为设备巡视工作节省了大量的工作时间，进一步保证了设备的安全稳定运行，从而保证了电网的安全运行，提供优质可靠的电能，进一步提高了安全和社会效益。
小组
受益
Chart: 
| 团队精神 | 进取精神 | 质量意识 | 个人能力 | 创新精神
活动前 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
活动后 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
无形
效益
目前该项目已通过变电部门和安监部门验收合格，预计2014年5月起开始在部分户外变电站推广。

## Slide 34
措施一
把防水槽和伞状模具的设计资料整理归档，编写模具《巡视维护指导书》，制定《巡视作业卡》，纳入变电站日常管理。
措施二
结合变电站自维护工作，制定设备定期润滑自维护计划和《小型分散作业计划》，并将工作任务划入变电站绩效考核系统中。
从QC活动结束后，再次对成果进行巩固，重新统计2013年11月中旬至12月的设备缺陷率，发现仅有1例端子箱缺陷，按照全年缺陷率为1*8/85=9.42%，进一步证明了本次QC活动取得的效果。

## Slide 35
通过QC小组活动，切实解决了工作中存在的实际问题，增强了小组成员的团队精神和参与意识，提高了小组成员查找问题、分析问题的能力。今后将继续努力，将生产中暴露的问题与实际结合，改进方案措施，使变电运行维护更安全、更可靠。
下一步打算
总结
针对目前机构箱上刀闸分合不到位的情况，小组选定下一个课题为《提高现场设备操作的到位率》

## Slide 36
备用图标图表配图

## Slide 37
备用图标图表配图
要因
非要因

## Slide 38
备用图标图表配图
关键词
关键词
关键词
关键词
关键词
关键词
关键词

## Slide 39
关键词
关键词
关键词
关键词
关键词
关键词
关键词
关键词
关键词
关键词
单击此处添加合适的内容添加关键词
单击此处添加合适的内容添加关键词
单击此处添加合适的内容添加关键词
单击此处添加合适的内容添加关键词
单击此处添加合适的内容添加关键词
关键词

## Slide 40
人
物
环境
方法

## Slide 41
谢谢大家
获奖框架完整南方电网模板