## Slide 1
国家电网QC动态模板
——适合国家电网QC/工作总结/述职报告PPT模板
内容真实·框架完整·易于驾驭

## Slide 2
提高夏季浦上主变的日最大负荷率
XXXXX公司建新运维站QC小组
申报时间 201X年3月
201X年QC小组活动成果报告

## Slide 3
双封面设计·真实案例与新风貌
内含刷子，印章动画，用于要因与非要因，赠图标200例
产品卖点

## Slide 4
CONTENTS
汇报主要内容
小组概况
01
活动计划
02
选题理由
03
现状调查
04
目标设定
05
分析原因
06
确定主要原因
07
制定对策
08
对策实施
09
效果检查
10
活动效益
11
效果巩固
12

## Slide 5
小组概况
本次课题： 提高夏季浦上主变的日最大负荷率 |  |  |  |  |  | 
成立时间：2012年2月 |  |  | 登记注册号： |  | 课题类型： 现场型 | 本轮活动时间： 2014年3月至2014年12月
小组名称： |  |  |  | 活动次数： 活动期内每月至少1次，出勤率100% |  | 活动次数： 活动期内每月至少1次，出勤率100%
No. | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 小组分工 | 组内分工
1 |  | 女 | 33 | 研究生 | 组长 | 组织领导
2 |  | 男 | 39 | 大 专 | 组员 | 现状调查、原因分析
3 |  | 男 | 35 | 大 专 | 组员 | 现状调查、原因分析
4 |  | 男 | 32 | 本 科 | 组员 | 要因确认
5 |  | 女 | 30 | 研究生 | 组员 | 要因确认
6 |  | 男 | 26 | 本 科 | 组员 | 制定对策、具体实施
7 |  | 男 | 30 | 本 科 | 组员 | 制定对策、具体实施
8 |  | 女 | 34 | 研究生 | 组员 | 效果检查
9 |  | 女 | 30 | 本 科 | 组员 | 效果检查
10 |  | 女 | 33 | 本 科 | 组员 | 效果检查
小组成员组建时间虽短，但小组成员中有研究生3名，本科生5名，平均年龄在33岁，是一支团结，年轻有活力的队伍。 |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
小组概况
小组获奖情况
2013年
xx省电力行业协会先进奖
2013年
xx省优秀质量管理小组
2014年
xx省电力行业协会先进奖
2014年
xx省优秀质量管理小组
2014年
xx获国家优秀质量管理小组

## Slide 7
活动计划
PDCA | 活动计划 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.10 | 14.11 | 14.12
P | 现状调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 确定目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 要因确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 制定对策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D | 对策实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C | 效果检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A | 巩固措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 活动总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
小组活动日程推进计划表(计划线 实施线 )

## Slide 8
选题理由
夏季——电负荷最高峰期
变电站的主变所带负荷逐渐增大，对于主变这个设备的安全稳定运行是一个很大的考验。
目前，因占地面积、噪声等多种因素，室内主变越来越多，建新运维站下辖的变电站中就有7个变电站为室内主变压器。
主变，是变电站中最昂贵也重要的设备，主变的安全运行关系着整个电网的安全运行。

## Slide 9
选题理由
企业要求
部门要求
存在问题
电网和社会影响
确定课题
迎峰度夏期间，打造坚强电网，满足用户用电需求。
全网全方式运行，以浦上变主变为例，应满足仓山负荷需求，主变所带负荷最高能达到主变容量的65%-70%左右。（考虑主变运行寿命）
浦上变为室内变电站，因设计等多方面因素，在迎峰度夏期间，主变所带负荷最高仅能达到60%，无法满足实际需要。
日最大负荷率计算：日最大负荷率=日最高用电有功量/主变容量×100%
电网影响：增加配电电网负荷分配和运行方式调整的压力，人力资源、运行成本增高。
社会影响：增加了仓山区用电高峰期的限电次数，严重影响用户正常用电。
提高夏季浦上主变的日最大负荷率

## Slide 10
现状调查
主变设备缺陷：组成员根据GPMS3.0系统调查2013年7月至10月期间，统计各种因素影响主变负荷变化的天数，得出如下排列图：
根据福建省电力迎峰度夏规定，我省迎峰度夏时间为7-10月份，合计为123天，小组成员通过调查，发现影响主变负荷主要因素包括主变设备缺陷、外围设备故障、主变油温高，台风暴雨天气、重要用户需求以及其他等六方面因素。

## Slide 11
现状调查
从上图可知，主变油温高是主要的症结所在，因此本课题将降低主变油温作为主攻方向。
序 号 | 项 目 | 频次(天) | 累计 | 频率(%) | 累计(%)
A | 主变油温高 | 72 | 72 | 58.54 | 58.54
B | 台风暴雨天气 | 21 | 93 | 17.07 | 75.61
C | 主变设备缺陷 | 19 | 112 | 15.45 | 91.06
D | 外围设备故障 | 6 | 118 | 4.87 | 95.93
E | 重要用户需求 | 3 | 121 | 2.44 | 98.37
F | 其 他 | 2 | 123 | 1.63 | 100
影响主变最大日负荷因素占比图
0
20
40
60
80
100
120
主变油温高
台风暴雨天气
主变设备缺陷
外围设备故障
重要用户需求
其 他
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

## Slide 12
设定目标
1、目标值的确定：
为满足实际工作需要，课题小组成员将目标设定在65%。
65%

## Slide 13
设定目标
2、目标值的选取依据
根据部门规定，浦上变主变应满足仓山负荷需求，主变所带负荷最高能达到主变容量的65%-70%左右。目标设定在65%必须实现。
根据2013年浦上变全年负荷数据，xxxxx主变最大负荷不会超过80%，仅在65%左右。
按照规程规定，浦上变得主变属于自冷变压器，根据兄弟单位的实际情况，只要降低主变油温，主变上层油温不超过75度，主变可在80%左右的负荷运行，因此设定65%的目标是可行的。
小组成员多年从事变电运行工作，积累了丰富的工作经验和运行维护的理论知识。成员专业素质高，其中包括3个高级技师和6个工程师，在技术上保证了本次课题目标值的实现。

## Slide 14
分析原因
主变油温高
内部故障
外部冷却效果差
绝缘降低
变压器油劣化
冷却系统故障
运行环境恶劣
冷却方式单一
散热条件差
环境密闭
维护不到位
培训不到位
考核制度不健全
天气炎热
绝缘纸老化
匝间短路
相间短路
设计不合理
制图：xxxxx日期 ：2014年5月15日

## Slide 15
确定主要原因
要因确认计划表 |  |  |  |  |  | 
序号 | 末端因素 | 确认方法 | 确认内容 | 确认依据 | 确认人 | 时间
1 | 培训不到位 | 1、查阅培训档案。 2、现场理论知识、操作技能考核。 | 现场运行人员的培训情况 | 人员培训率 |  | 2014.6
2 | 考核制度不健全 | 检查考核情况 | 考核次数 | 考核百分比 |  | 2014.6
3 | 环境密闭 | 现场调查 | 测试温升 | 温升与环境的图表关系 |  | 2014.6
4 | 设计不合理 | 查阅设计资料 | 检查检查设计规程 | 规程合格率 |  | 2014.7
5 | 冷却方式单一 | 现场调查统计 | 冷却程度分析 | 现场操作统计主变冷却度 |  | 2014.7
6 | 天气炎热 | 调查分析 | 确认天气情况 | 福建天气总体趋势 |  | 2014.6
对原因分析中6个可能的末端因素，小组成员分工负责， 我们制定了要因确认计划表，逐条鉴别确认，排除影响不大的原因，找出主要原因，为小组进一步活动制定对策提供可靠的依据。

## Slide 16
要因确认之一：培训力度不足
姓名 |  |  |  |  |  |  | 
培训课时 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100
考试成绩 | 100 | 92 | 99 | 91 | 98 | 91.5 | 96.5
参考人数 | 不合格人数 | 合格人数 | 优良人数 | 优秀人数 | 合格率（100%）
7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 100
确认人：xxxx 确认时间：2014.6
确认情况：公司规定，每一位员工每一年均要进行岗位技术的培训，并经考核合格后方可上岗。小组成员随机抽查员工的培训档案，培训情况如下表：
2014.6对上述员工进行了技能测试考核，结果如下：
由调查结果可以得出
员工的培训率与操作技能合格率均达到100%，对主变的巡视维护不到位导致主变温升没有影响没有直接关系。

## Slide 17
要因确认之二：考核制度不健全
确认人：xxxx 确认时间：2014.6
确认情况：课题人员调查福州供电公司相关考核制度，关于变电站的考核奖励条款包括《变电站员工绩效考核办法》、《变电站员工奖惩制度》等考核制度有4份，其中每一份均有明确规定。同时课题人员随机统计抽取2014年5月站内8人考核记录，得出如下表格：
姓名 |  |  |  |  |  |  |  | 
考核记录 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
统计可知的分析，人员考核存在很大的随机性，与与主变油温升高没有没有必然的因果联系。

## Slide 18
要因确认之三：环境密闭
确认情况：小组成员调查发现，浦上变电站的主变为室内主变，运行环境密闭，仅有4个通风口与外界联通，通风条件很恶劣。
确认方法：现场调查 确认人：徐阳 确认时间：2014.5
全封闭环境
小组成员浦上变#1主变室安放温度测试仪，根据每日负荷曲线图，统计自5月2日至5月4日每日负荷相对稳定时，在没有开启通风设施，主变室全封闭时的温度情况，具体如下表所示：
Chart: 
| 12时温度 | 13时温度 | 14时温度 | 15时温度 | 16时温度
5月2日 | 38.5 | 39.1 | 39.8 | 41 | 41.5
5月3日 | 37.6 | 38.3 | 38.5 | 38.9 | 40.5
5月4日 | 38.2 | 38.6 | 38.9 | 40.3 | 40.8
日负荷曲线图，12-16点负荷相对稳定
从上图可知，在同等负荷的条件下，环境密闭对主变温升影响成强正关系，是影响主变油温变高的关键因素。

## Slide 19
要因确认之四：设计不合理
确认人：xxxx 确认时间：2013.6
确认情况：
1、依照国网公司制定统一的招投标标准，对变电设计图纸机的招投标及安全指标均有详细规定，特别是冷却系统设计方面均有明确标准，课题人员调查均有明确的文件规定和说明材料。
2、检修部门每年均要对设计内容进行审查，检查审查记录均有详细记录。

## Slide 20
要因确认之五：冷却方式单一
确认情况：目前浦上变变电站主变室内各安装有4台通风机，因主变为自冷式变压器，在主变室内没有其他的冷却装置。小组成员在2014年7月12日根据日负荷，全面开启浦上变#1主变室的通风冷却装置，小组成员统计出12时至16时（主变平均负荷为32MVA,主变额定容量为50MVA,相当于主变容量的64%，）的温度，得到如下表格：
确认方法：现场统计 确认人：xxxx 确认时间：2014.7
Chart: 
| 12时温度 | 13时温度 | 14时温度 | 15时温度 | 16时温度
7月12日 | 69.5 | 71.25 | 73.25 | 74.5 | 75
从左表可知，在相同负荷的情况下，单一通风机冷却没有明显起到冷却效果，特别是在主变负荷较大的情况下，单一通风机冷却的效果更加薄弱，主变上层油温一度达到75度，折合主变本体油温更高，故冷却方式单一是主变油温高的关键因素。

## Slide 21
要因确认之六：天气炎热
确认情况：我省属亚热带湿润季风气候，因季节性气候问题无法预料，且我局变电站设计时已考虑了相关因素影响，故不是主要原因。
确认人：xxxx 确认时间：2013.6
两大要因
要 因 二
要因一
冷却方式单一
环境密闭

## Slide 22
制定对策
经过“要因”论证后确认的“环境密闭与冷却方式单一”主要原因，小组成员群策群力，充分发表自己的意见和想法，制定了对策实施计划表：
序号 | 要因 | 对策 | 目标 | 措施 | 负责人 | 完成时间
1 | 环境密闭 | 定期开闭主变室大门 | 主变空气流通时间每日达到50% | 1、按照安全要求，结合天气情况，每日通知门卫定时开启主变室，晚间关闭，防止小动物进入设备区。 2、台风暴雨天气，及时关闭主变室大门，防止雨水渗透 |  | 7-10上旬
2 | 冷却方式单一 | 增加水冷喷雾系统 | 冷却效果下降7度以上 | 探寻新的冷却方式 安装新设备，采用水冷喷雾结合定期通风开启相结合功能，增加主变降温效果 |  | 7月中旬

## Slide 23
对策实施
对策实施一：定期开闭主变室大门
01
02
03
小组成员在值班台上打印各个所辖子站的门卫24小时电话，每日定时通知门卫开启主变室大门，增加主变空气流通速度。
小组成员制定标准作业卡，结合每月设备维护，对主变设备定期测温。。
结合巡视周期表，对设备润滑情况进行巡视检查。
统计从7月份至10月份，浦上变主变每日开启时间均在12小时以上，对策一目标实现。
班组安全措施作业控制卡

## Slide 24
对策实施
对策实施二：增加水冷喷雾系统
01
方案一：增加大功率电风扇辅助空气对流
自7月1日起，小组成员对浦上变#1主变加设两台大功率电风扇，并运行3天，同时在负荷最高峰对主变进行测温发现，每日主变温度最高仍然在75度以上，冷却效果不明显。
不采用

## Slide 25
对策实施
对策实施二：增加水冷喷雾系统
01
方案二：在主变室地上洒水辅助冷却
自7月13日起，小组成员对浦上变#2主变每日定期洒水3次，并检测主变温度情况。
时间 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日
0点 | 71.03 | 68.75 | 69.25
1点 | 71.00 | 68.50 | 69.00
2点 | 69.75 | 67.75 | 68.25
3点 | 68.75 | 67.00 | 67.50
4点 | 66.00 | 66.25 | 67.00
5点 | 67.00 | 65.75 | 66.25
6点 | 66.25 | 65.25 | 65.50
7点 | 65.75 | 64.75 | 65.00
8点 | 65.53 | 64.25 | 64.50
9点 | 65.00 | 64.00 | 64.25
10点 | 65.50 | 64.00 | 64.75
11点 | 66.00 | 64.50 | 65.25
12点 | 67.25 | 65.25 | 66.00
13点 | 68.25 | 66.25 | 66.75
14点 | 69.75 | 67.50 | 67.50
15点 | 70.75 | 68.00 | 68.25
16点 | 71.25 | 68.50 | 68.25
Chart: 
| 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点
7月12日 | 71.03 | 71 | 69.75 | 68.75 | 66 | 67 | 66.25 | 65.75 | 65.53 | 65 | 65.5 | 66 | 67.25 | 68.25 | 69.75 | 70.75
7月13日 | 68.75 | 68.5 | 67.75 | 67 | 66.25 | 65.75 | 65.25 | 64.75 | 64.25 | 64 | 64 | 64.5 | 65.25 | 66.25 | 67.5 | 68
7月14日 | 69.25 | 69 | 68.25 | 67.5 | 67 | 66.25 | 65.5 | 65 | 64.5 | 64.25 | 64.75 | 65.25 | 66 | 66.75 | 67.5 | 68.25
在地上洒水的冷却效果不明显，而且每日三次的洒水不仅费时，更占用了运行人员的正常工作时间。
不采用

## Slide 26
对策实施
对策实施二：增加水冷喷雾系统
方案三：增加水冷喷雾系统。
小组成员根据主变室内的主要构造，设计水冷喷雾系统装置，详见下述模拟图。
水喷雾系统模拟图
如图所示，在水喷雾控制系统上设定定时装置，设定在每日负荷高峰期启动水冷喷雾功能，对主变散热片进行雾化喷雾，达到冷却主变的效果。

## Slide 27
水喷雾系统
第一步：材料选择
进水过滤装置，去除杂质
连接螺母
连接水管
雾化喷头
水喷雾控制箱

## Slide 28
第二步：整体组装
水喷雾系统
连接水管和喷头
连接水喷雾控制箱
安装角钢支架
安装角钢支架
连接水管和喷头
连接水喷雾控制箱
水冷喷雾系统的实物图

## Slide 29
第二步：整体组装
水喷雾系统
单击此处添加合适的内容
单击此处添加合适的内容单击此处添加合适的内容
单击此处添加合适的内容
单击此处添加合适的内容单击此处添加合适的内容
单击此处添加合适的内容
单击此处添加合适的内容单击此处添加合适的内容

## Slide 30
对策实施
小组成员于7月14日起对#1主变实施水冷喷雾系统，并跟踪测温。
时间 | 7月12日 |  | 7月14日 | 
 | 温度 | 负荷 | 温度 | 负荷
0点 | 78.50 | 1710.98 | 72.75 | 1776.61
1点 | 77.50 | 1558.63 | 71.50 | 1624.26
2点 | 76.00 | 1429.72 | 70.00 | 1497.69
3点 | 74.50 | 1328.94 | 68.25 | 1394.57
4点 | 73.00 | 1246.91 | 66.75 | 1347.69
5点 | 71.50 | 1174.25 | 65.50 | 1296.13
6点 | 70.25 | 1183.62 | 64.50 | 1265.66
7点 | 69.50 | 1195.34 | 63.25 | 1239.87
8点 | 68.75 | 1235.19 | 62.50 | 1260.97
9点 | 68.50 | 1469.57 | 62.00 | 1516.44
10点 | 69.25 | 1607.85 | 62.50 | 1647.70
11点 | 70.75 | 1851.61 | 63.25 | 1802.39
12点 | 73.00 | 1959.42 | 65.00 | 1884.42
13点 | 74.00 | 2107.08 | 66.75 | 2003.96
14点 | 76.25 | 2055.52 | 68.50 | 1987.55
15点 | 76.50 | 1994.58 | 69.50 | 1900.83
16点 | 78.00 | 1968.80 | 69.50 | 1680.51
17点 | 77.50 | 1943.02 | 67.75 | 1532.85
18点 | 77.00 | 1814.11 | 66.00 | 1382.85
19点 | 77.00 | 1725.04 | 64.25 | 1441.44
20点 | 77.00 | 1762.54 | 63.25 | 1500.04
21点 | 77.75 | 1858.64 | 62.50 | 1481.29
22点 | 77.75 | 1971.14 | 61.75 | 1502.38
23点 | 77.00 | 1924.27 | 61.25 | 1425.03

## Slide 31
对策实施
Chart: 
| 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点
7月12日 负荷 | 1710.98 | 1558.63 | 1429.72 | 1328.94 | 1246.91 | 1174.25 | 1183.62 | 1195.34 | 1235.19 | 1469.57 | 1607.85 | 1851.61 | 1959.42 | 2107.08 | 2055.52 | 1994.58 | 1968.8 | 1943.02 | 1814.11 | 1725.04 | 1762.54 | 1858.64 | 1971.14
7月14日 负荷 | 1776.61 | 1624.26 | 1497.69 | 1394.57 | 1347.69 | 1296.13 | 1265.66 | 1239.87 | 1260.97 | 1516.44 | 1647.7 | 1802.39 | 1884.42 | 2003.96 | 1987.55 | 1900.83 | 1680.51 | 1532.85 | 1382.85 | 1441.44 | 1500.04 | 1481.29 | 1502.38
Chart: 
| 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点
7月12日 温度 | 78.5 | 77.5 | 76 | 74.5 | 73 | 71.5 | 70.25 | 69.5 | 68.75 | 68.5 | 69.25 | 70.75 | 73 | 74 | 76.25 | 76.5 | 78 | 77.5 | 77 | 77 | 77 | 77.75 | 77.75
7月14日 温度 | 72.75 | 71.5 | 70 | 68.25 | 66.75 | 65.5 | 64.5 | 63.25 | 62.5 | 62 | 62.5 | 63.25 | 65 | 66.75 | 68.5 | 69.5 | 69.5 | 67.75 | 66 | 64.25 | 63.25 | 62.5 | 61.75
7月14日负荷
7月12日负荷
7月12日温度
7月14日温度
从测试结果看
采用水冷喷雾系统可以很好的降低主变的温度，对策二目标实现。

## Slide 32
效果检查
Chart: 
| 现状 | 目标值 | 活动后
机构箱缺陷率 | 0.6 | 0.65 | 0.7
主变在8月份最高负荷达到 73.5%
主变本体最高温度没有达到 70度
上述方案实施后，小组成员统计从8月份至10月份主变日负荷率进行了统计，在3个月时间内：

## Slide 33
活动效益
经济效益
本次QC活动在采取新的水冷喷雾系统，改进方法简单，易操作，设备加工费用在3000元左右，按照日平均负荷可多供5MW计算，一度电2毛钱，每日可多收益2万4的电费。不仅减少人工费用，也延长了使用寿命，几乎不用耗费多余成本即可达到满意的结果，经济效益十分明显。
社会效益
通过QC小组活动，较大的提高了主变的负载率，减少设备带病运行的风险，同时为设备巡视工作节省了大量的工作时间，进一步保证了设备的安全稳定运行，从而保证了电网的安全运行，提供优质可靠的电能，进一步提高了安全和社会效益。
无形效益
该项目可适用于任一室内变电站的主变冷却，操作方式简单，目前该项目已通过运维检修部和安监部门验收合格，并在铺上变电站运行一年，预计2014年12月起开始在部分室内变电站推广，且该项目目前正在申请专利。

## Slide 34
活动效益
Chart: 
| 团队精神 | 进取精神 | 质量意识 | 个人能力 | 创新精神
活动前 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
活动后 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
小组成员通过本次活动提高了各方面的能力，效果见如下雷达图：

## Slide 35
巩固措施
巩固措施
把水冷却喷雾系统设计资料整理归档，编写《巡视维护指导书》，制定《巡视作业卡》，纳入变电站日常管理。
措施一
结合变电站自维护工作，制定设备定期测温计划和《小型分散作业计划》，并将工作任务划入变电站绩效考核系统中。
措施二
从QC活动结束后，再次对成果进行巩固，在10月份期间，主变一直在稳定温度下安全安全运行，进一步证明了本次QC活动取得的效果。
巩固情况

## Slide 36
总结与下一步打算
通过QC小组活动，切实解决了工作中存在的实际问题，增强了小组成员的团队精神和参与意识，提高了小组成员查找问题、分析问题的能力。今后将继续努力，将生产中暴露的问题与实际结合，改进方案措施，使变电运行维护更安全、更可靠。
【下一步打算】
针对目前该设备不能实现全自动功能，小组成员决定继续深化功能，小组选定下一个课题为《全自动水喷雾冷却系统研制》

## Slide 37
要因
非要因

## Slide 38
关键词
关键词
关键词
关键词
关键词
关键词
关键词

## Slide 42
谢谢大家